Poznań, 04.11.2021 r.
Znak sprawy: Or-II.0003.1.233.2021

Pan
Paweł Sowa
Radny Miasta Poznania

Nr rej.: 041121-3289

Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 26 października 2021 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego w sprawie problemów z siecią wodociągową w Naramowicach, uprzejmie informuję:
W związku z pismem mieszkańców Naramowic w sprawie spadku ciśnienia w sieci wodociągowej na wyższych piętrach budynków wielorodzinnych przy ul. Naramowickiej 219 ABC, Naramowickiej … i przy ul. Błażeja, Wydział Gospodarki Komunalnej wystosował 7 października br. pismo do Spółki Aquanet S.A. z prośbą o wyjaśnienia. Pismem z dnia 14 października br. Spółka poinformowała o zrealizowaniu poniższych działań sprawdzających i wyjaśniających. 
W dniach 23-24 września 2021 roku w rejonie ul. Naramowickiej 219 ABC zostały przeprowadzone badania ciśnienia na rurociągu w pobliżu ww. lokalizacji. Ustalono, że ciśnienie jest prawidłowe oraz zgodne z dokumentem pn. Poziom Świadczenia Usług. Sprawdzono zamknięcia na przyłączach i okazało się, że są przymknięte. Obecnie są w pozycji całkowicie otwartej i ciśnienie w budynku powinno być w normie. Spółka Aquanet nadmieniła, że administracja budynków w piśmie z dnia 9 września 2021 r. zwracała uwagę na nieszczelny zawór antyskażeniowy. Dnia 27.09.2021 roku Aquanet poinformował mailowo administrację, że przyłącza do przedmiotowego budynku stanowią własność klienta, zatem Spółka nie odpowiada za stan zaworu antyskażeniowego. Konserwacja i naprawa tego zaworu wraz z przyłączem leży w gestii właściciela budynku.
W dniu 28 września br. w rejonie ul. Błażeja 6 EF, Spółka Aquanet sprawdziła stan sieci wodociągowej. Ciśnienie na sieci wodociągowej (koniec sieci wodociągowej - hydrant) wyniosło 3,1 bar i było zgodne z Poziomem Świadczenia Usług Aquanet S.A. Sprawdzono również nawiertki na przyłączu i są one w pozycji otwartej.
Spółka Aquanet przekazała, że zgłoszenie dotyczące ul. Naramowickiej … w Poznaniu nie zostało odnotowane.
Pismem z dnia 21 października 2021 r. Wydział Gospodarki Komunalnej poinformował mieszkańców przedmiotowych budynków o przebiegu sprawy. Ponadto zwrócono się do Spółki Aquanet z prośbą o interwencję dotyczącą nieruchomości przy ul. Naramowickiej … .

Z wyrazami szacunku
  Z up. Prezydenta Miasta 
  (-) Bartosz Guss
    Z-ca Prezydenta Miasta Poznania

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta